## Anexo 3. Especificaciones técnicas mínimas

Estas especificaciones se leen junto con los estudios y diseños del proyecto (estudio geotécnico y memoria estructural de la cubierta STR26-2608 y memorias de cálculo del muro de gaviones). El proponente indicará la marca y referencia ofrecida para cada grupo de materiales y adjuntará la ficha técnica y el certificado de calidad correspondientes. Se acepta producto equivalente que cumpla la especificación mínima.

| Ítem | Especificación mínima exigida | Soporte exigido | Marca y referencia ofrecida | Cumple (FAM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concreto reforzado (zapatas, vigas de cimentación, pedestales, placas, cunetas y cajilla) con la resistencia indicada en cada ítem del cuadro 1.4, conforme a la NSR-10 (Título C). | Diseño de mezcla y resultados de ensayos de resistencia (cilindros) de laboratorio |  |  |
| 2 | Acero de refuerzo corrugado NTC 2289 (ASTM A706) Gr. 60, fy = 420 MPa (60.000 psi); malla electrosoldada según el ítem. | Certificados de calidad del fabricante y ensayos de laboratorio |  |  |
| 3 | Estructura metálica: perfil tubular estructural (PTE) ASTM A500 Gr. C (fy = 345 MPa) con las secciones y calibres de cada ítem; ángulos ASTM A572; cartelas en lámina A36; pernos ASTM A325 con arandelas ASTM F436 y tuercas ASTM A563 galvanizadas; primer anticorrosivo y acabado en esmalte. | Certificados de calidad del acero y de los pernos, ficha técnica de las pinturas y registro fotográfico del proceso |  |  |
| 4 | Cubierta: teja metálica Master 1000 calibre 26 prepintada con caballete, canal galvanizada y fijaciones con capuchón de neopreno; pendiente de diseño del 17 % y separación máxima de correas de 1,00 m. | Ficha técnica y certificado de calibre y pintura del fabricante |  |  |
| 5 | Cimentación superficial (zapatas aisladas y vigas) desplantada a -1,00 m sobre arena arcillo-limosa de compacidad firme (capacidad admisible de diseño 19,9 t/m²); la placa de contrapiso se apoya sobre recebo seleccionado o subbase granular de 0,20 m compactada al 95 % del Proctor modificado; el relleno de excavaciones se hace con material de la misma excavación, en capas de máximo 0,20 m y humedad óptima; perfil de suelo tipo D, sin nivel freático hasta 3,50 m; filtro tipo francés perimetral hacia el talud. | Acta de recibo de la cota de fundación por la interventoría y ensayos de compactación |  |  |
| 6 | Muro de gaviones escalonado en tres niveles de 1,00 m de altura (anchos 3,00 / 2,00 / 1,00 m; altura total 3,00 m): canastas de malla de doble torsión hexagonal 10x10 cm, calibre 12, galvanizada, con recubrimiento adicional si la agresividad ambiental lo exige; piedra sana y durable, de tamaño mayor a la abertura de la malla, colocada trabada (densidad de diseño 2,80 t/m³; gavión lleno al 80 %: 2,24 t/m³); canastas ligadas en todas las aristas; fundación en material competente aceptado por el geotecnista (capacidad admisible de diseño 1,6 kg/cm²); geotextil no tejido separador donde haya migración de finos; filtro granular y dren de pie conectados a una descarga segura. | Ficha técnica de la malla y del geotextil, certificado de galvanizado, aprobación de la piedra y acta de recibo de la fundación |  |  |
| 7 | Protección del talud superior y drenaje: cuneta de coronación continua, filtro francés (geodren con grava y geotextil) en la base del talud conectado al alcantarillado o conducido fuera de su zona de influencia, y descarga controlada fuera del muro; el estudio geotécnico sugiere además bermas con ángulo no superior al de reposo del material arenoso y revegetalización con especies de raíz fibrosa apoyada en geomalla; no se debe descargar aguas de cubiertas ni de zonas pavimentadas hacia el talud. | Fichas técnicas de los materiales, pruebas de flujo de los drenajes y registro fotográfico |  |  |
| 8 | Tuberías y accesorios sanitarios, hidráulicos y de aguas lluvias en PVC, con los diámetros de cada ítem, y tanque de almacenamiento de 500 litros. | Fichas técnicas del fabricante |  |  |
| 9 | Aparatos sanitarios (combo sanitario económico y orinales en cerámica), enchapes, puerta metálica en lámina Cold Rolled calibre 22 y baranda con pasamanos en acero inoxidable. | Fichas técnicas o catálogos de las referencias ofrecidas |  |  |
| 10 | Instalaciones eléctricas (gabinete, medidor, tablero con breakers, cableado, luminarias LED y tomas) conformes al RETIE. | Certificados de conformidad RETIE de los productos y declaración de cumplimiento del instalador |  |  |